## Slide 1
电力系统及电力装备100问
葛乐矣

## Slide 2
1.什么动力系统？------电力系统+发电厂的动力部分
2.什么叫电力系统？-----发电机+变压器输配电线路+用户的电器
3.什么是电力系统的频率一次、二次、三次调整？----一次是发电
机的自动调速器进行的调整；二次是发电机调频器进行
的调整；三次是按照负荷曲线和最优化准则进行的调整。
4.什么是电压中枢点？----监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。
5.什么是同步运行状态？----并联运行的发电机有相同的电角速度
6.什么是稳定运行状态？----同步运行状态下，表征运行状态的各参
数变化很小时的状态。
7.什么是稳定性问题？-----电力系统受到微小或者大的扰动之后，能
否继续保护同步电机同步运行的问题。
8.什么是暂态稳定？-----受到较大扰动后，能否继续保持同步电机同
步运行的问题。
9.什么是静态稳定？------受到微小扰动以后，独立恢复到原来的运行
状态的能力。
10.什么顺调压？-----最大负荷的时候，中枢点电压大于额定电压的
102.5%，最小负荷时，中枢点电压小于额定电压的107.5%。
11.什么是逆调压？-----最大负荷的时候中枢点电压为额定电压的105%，
最小负荷时候，中枢点电压为额定电压。（逆调压最难实现）
12.什么是常调压？----任何负荷小，中枢点电压都为恒定的值，大约
为额定电压的102-105%。

## Slide 3
13.电力系统运行有什么特点？----电能不能存储、过度过程非常短暂、与
国民经济密切相关。
14.衡量电能质量的指标是什么？----频率、电压、波形
15.电压中枢点怎么选？----大型发电厂的高压母线、枢纽变电站的二次母线、
有大量地方性负荷的发电厂高压母线
16.降低电能损耗的方法是什么？ ---提高电力网负荷功率因数、提高电网运行
电压、改变电网界限与运行方式。
17.提高静态稳定性措施是什么？-------采用自动调节励磁装置、减小元件的
电抗（采用分裂导线、提高线路额定电压、采用串联电容补偿）、改
善系统结构、采用中间补偿设备。
18.提高暂态稳定性措施是什么？----快速切除故障和采用自动重合闸装置、提高
发电机的电磁功率、减小原动机的机械功率。
19.电力系统的备用容量有哪些？----负荷备用、事故备用、检修备用、国民经济
备用
20.电力系统运行基本要求是什么？----供电的可靠性、良好的电能质量、系统运
行的经济性。
21.电压器损耗有几部分？----短路损耗、空载损耗
22.什么是负荷曲线？----有功负荷和无功负荷随时间变化的情况用图形表示。
23.电力系统的无功电源有哪些？---发电机、调相机、静电电容器、静止无功发生器、静止无功补偿器。

## Slide 4
24.电力系统备用连接方式有哪些？----双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电式。
25.电力系统的暂态过程有哪三个过程？---波过程、电磁暂态过程、机电暂态过程。
26.电力系统无备用连接方式有哪些？---放射式、干线式、链式。
27.什么是等面积定则？----即保持暂态稳定的条件，加速面积=减速面积。
28.架空线路由哪些元件组成？-----导线、金具、绝缘子、避雷线、杆塔等。
29.电力系统调压措施有哪些？---调节发电机励磁电流、改变变压器变比、改
变无功功率分布、改变网络参数。
30.电力系统电压偏移有哪些影响？----电压过低时，使网络中功率损耗加大，
并且危机系统运行稳定性；电压过高，伤害电气设备的绝缘材料，增加
电晕损耗。
31.电力电缆的结构与种类有哪些？----由导体、金属屏蔽、半导电屏蔽层、绝
缘体、护层构成。主要有两类：交联聚乙烯绝缘电缆；纸包绝缘电缆和
充油电缆。
32.区域电网互联的作用？----从电力系统基本要求来理解：合理利用能源，加
强环保，可安装大容量、高效能的发电机组，加快电力建设，利于错开
用电高峰进行负荷调整，有利于抵御事故，提高供电可靠性，有利于改
善电能质量，有利于跨流域调节水电和火电，提高系统运行经济性。

## Slide 5
33.无功补偿的原则是什么？---按照分层分区和就地平衡的原则，并且能根
据负荷和电压进行调整，从而保证各枢纽点的电压在事故和正常情况
下都满足规定的要求，避免了长距离线路或者多级变压器传送无功功率。
34.电力谐波对电网有哪些影响？----对发电机和变压器的影响：产生附加损
耗并导致发热增加，还会引起发电机和变压器产生噪声，导致金属疲劳
和机械损坏；对线路的影响：增加线路的附加损耗；对电容、电感的影
响：产生谐振，使得谐波放大，引起继保和安全保护装置误动，损坏电
力系统设备；对通信设备的影响：干扰通信设备信号。
35.限制谐波的措施有哪些？----增加换流装置的脉动数，加装交流滤波器，
加装有源电力滤波器、加强谐波管理。
36.电力系统稳定分几类？----由发电机同步运行引起的静态稳定、动态稳定
和暂态稳定；由无功不足引起的电压稳定性问题；由有功功率引起的频
率稳定性问题。
37.为什么单相重合闸可以提高暂态稳定性？----由于单相重合闸后，切除故
障的是故障那一相而不是三相，在切除故障后到重合闸以前，送电端和
受电端仍然有联系，这样可以减少加速面积和增加减速面积。
38.SF6高压断路器灭弧技术的发展过程？---简单开断式---双压式吹弧---单压
式吹弧---自能式吹弧—大容量单断口特高压灭弧。
39.无功功率过剩，电压过高，应该怎么办？----提高发电机功率因素，少发
无功，发电机进相运行，切除并联电容，投入并联电抗，控制低压电网
无功电源上网，必要时改变电网运行方式。

## Slide 6
40.如何判断 电路是感性还是容性？----看阻抗Z=a+bj的b值，b>0就是感性电路，
b<0就是容性电路，b=0就是阻性电路。
41. SFPSZ-90000/220变压器是什么意思?----三相风冷强迫油循环三绕组有载调
压变压器，额定容量90000kVA，高压侧电压220kV。
42. ODFS-250000/500 变压器什么意思？---自耦单相风冷自然油循环三绕组变
压器，额定容量250000kVA，高压侧电压500kV。
43.电网调峰手段有哪些？----抽水蓄能改发电状态为电动机状态，调峰能力
200%；水电机组减负荷，调峰能力50%；燃油机组件负荷，调峰能力
50%；燃煤机组减负荷，调峰能力50%，燃煤机组停机、少蒸汽、滑
参数运行，调峰能力100%；核电机组减负荷调峰；用户侧负荷管理。
44.什么是H-GIS？----三相空气绝缘且不带母线的单相GIS。
45.H-GIS优点有什么？----解决了户外隔离开关运行可靠性问题、缩短了设备
间接线距离，节省了各设备的布置尺寸、现场施工安装更简单方便、
由于模块化，特别适用于老式变电站改造。
46.什么是继电保护装置？---电力系统本身或者元件发生故障或者不正常工作
时，向所控制的开关发出跳闸指令或者向值班人员发出警告信息的自
动化成套装置。
47.真空断路器安装或者检修时在什么情况下需要测试分合闸速度？---2换1组，
即换真空灭弧室和调整行程后，更换触头弹簧、分闸弹簧、合闸弹簧
以后，对传动机构重新组装以后。
48.继电保护装置由哪几部分构成？---测量部分、逻辑部分、执行部分。